## 控制箱硬件功能
智能箱需求分析
| 功能分类 | 功能主体模块 | 功能点 | 关键参数 | 开发阶段
基本功能 | 开关箱门检测（防盗） | 微动行程开关 | 触发箱门打开和关闭事件，并上传到后台 |  | V1
| 箱内补光照明 | LED灯条 | 箱门打开事件后提供照明，箱门关闭事件后熄灭 | 24V供电，与箱门微动串联 | V1
| 防盗抓拍摄像 | 微型摄像头 | 箱门打开事件后隔指定时间抓拍照片、录制视频 | 720p，广角，UVC免驱 | V2
| 防雷模块 | 防雷模块 | 保证防雷性能 | 2P，220V，20KA | V1
|  | 防雷计数器 | 获取雷击次数 | RS485读取 | V2
| 智能箱总电源开关 | 自动重合闸 | 断开或者接通配电箱的电源 |  | V1
| UPS备电接口 | UPS控制器及空开 | 市电断电时给系统供电，并可手动断开 | 不需要在本箱内直接接线 | V1
| 智能箱备电接口 | 智能控制器 | 控制器内置内部电池，外部所有电源掉电后给控制器供电，最后一口气 | 18650锂电池，保证控制器工作24小时 | V2
| 设备室外防护 | 室外通信柜 | 防水防尘防盗 | 60cm宽度 | V2
| 内部常供DC电源 | DC电源 | DC24V，为智能箱自有设备、模块供电 |  | V1
| 内部常供AC电源 |  | AC220V |  | V1
| 操作触摸屏 | 触摸屏 | 显示基本信息，提供基本操作 | 串口屏 | V2
| 箱外运行状态指示灯 | 指示灯 | 指示智能箱有无故障信息，不开箱即可获知。 | 绿色闪动：无告警 红色闪动：有告警 | V1
通信 | 后台通信接口 | 智能箱控制器 | 以太网接口（内网） | 百兆 | V1
|  | 智能箱控制器 | 4G接口（预留） | UART | V3
|  | 智能箱控制器 | NBIOT接口（预留） | UART | V3
| 用户网络接入 | 工业交换机 | 光口电口 百兆 |  | V1
| 用户设备监测 | 智能箱控制器 | 监测用户设备存活情况 | ping，SNMP | V1
| 通信安全 | 智能箱控制器 | 公私钥加密 |  | V2
| 通信协议 | 智能箱控制器 | 详见通信协议定义 | json协议/MQTT协议 | V1
电源 | 总体耗电状况 | RS485电量表 | 获取智能箱包括用户设备整体的耗电状况、电流、电压
| 接入AC220v电源 | - | 输入220V交流电
| 接入DC380V电源 | 逆变器 | 将DC380V转为AC220V |  | V2
| 输出电源-交流 | 自动重合闸 | 交流控制、采集，模块化，插座 | RS485 | V1
| 输出电源-直流 | 直流电源模块24V | 直流电源模块24V，100w，单路采集控制，端子方式外接 | IO控制 | V1
|  | 直流电源模块12V | 直流电源模块12V |  | V1
| 输出电源开关控制 | IO模块 | 控制器通过IO扩展模块控制电源输出开关
| 设备接地 | - | 提供设备接地