## httpJson
智能感知终端httpJson通信协议（对外提供）
智能感知终端的感知终端对外提供http服务，以http的方式提供数据及功能接口。
一、通讯协议概述
数据及功能接口通过http服务以RESTful API的形式对外提供。
数据以http+json的方式提供，功能以URL API的方式提供。
url路径全部采用小写。
端口默认为80端口。
二、协议格式
| 功能 | URL | 协议说明 | 返回数据
| 获取全部数据 | /wiznode/v1/status | 返回下面列的所有数据
| 获取智能感知终端数据 | /wiznode/v1/status?t=wiznode |  | 详见wizNode属性表
| 获取ETC RSU设备运行状态 | /wiznode/v1/status?t=rsu&devid=xxxxx | 如果没有指定devid则返回所有该类型设备的状态 | 详见rsu属性表
| 获取车牌识别设备运行状态 | /wiznode/v1/status?t=vpr&devid=xxxxx |  | 详见vpr属性表
| 获取工控机运行状态 | /wiznode/v1/status?t=ipc&devid=xxxxx |  | 详见ipc属性表
| 获取交换机运行状态 | /wiznode/v1/status?t=nwkswitch&devid=xxxxx |  | 详见nwkModule属性表
| 获取智能PDU运行状态 | /wiznode/v1/status?t=wizpdu&devid=xxxxx | devid即模块的485地址 | 详见acModule属性表

## 属性表
智能感知终端属性表
1. wizNode感知终端属性列表
| key | value | value类型 | 说明
| hardwarever | 1.0.0 | string | 硬件版本号
| softwarever | 1.0.0 | string | 软件版本号
| humitureModule | [{“sensorpos”:”1”,”temp”:23.9,”humi”:34.3},{}] | array | 温度:-200.00~+200.00,单位摄氏度; 湿度 0.00~100.00,单位1%
| door | [{“sensorpos”:”1”,”state”:”open”},{“”}] | array | State : open/close
| doorlock | on/off | string | 门锁 打开 或者关闭
| mainCurrent | -100.000~100.000 | double | 总电流，单位A
| mainVoltage | -500.00~500.00 | double | 总电压，单位V
| reSwitchOn | on/off/fail/na | string | 重合闸（开启或关闭）
| SPD | ok/ng/fail | int64 | 防雷器
| SPDCnt | 0~100000 | int64 | 防雷计数，单位次
| fan | on/off/fail/na | string | 风扇（开启或关闭）
| VibrationSensor | normal/alarm/na | string | 振动传感器(正常或报警或na)
| fanSpeed | 0~100 | int64 | 风扇转速百分比
| watersensor | normal/alarm/fail/na | string | 水浸传感器(正常或报警)
| smokesensor | normal/alarm/fail/na | string | 烟雾传感器(正常或报警)
| energyMeter | {"Aphasevol":xxx,"Bphasevol":xxx,"Cphasevol":xxx, "Aphasecurrent":xxx,"Bphasecurrent":xxx,"Cphasecurrent":xxx,"totalenergy":xxx,"power":xxxx,"hourenergy":xxx} | double | A(BC)phasevol 三相电压 保留1位小数 单位 V
A(BC)phasecurrent 三相电流 保留3位小数 单位 A
hourenergy: 小时用电量 单位kWh
totalenergy 总电能 保留2位小数 单位 kWh
power 瞬时总功率 保留4位小数 单位 Kw
2、acModule属性列表
| key | value类型 | value范围 | 说明
| ID | string | 1~n
| voltage | double | 参考acModule相关定义
| current | double | 参考acModule相关定义
| onOff | string | on/off
| channel | array | 下含数组类型，用于支持多个channel
channel的定义
| id | string | 1~n
| onOff | string | on/off
| voltage | double | 参考acModule相关定义
| current | double | 参考acModule相关定义
3、dcModule属性列表
暂使用与acModule相同的定义
4、event类型列表
| eventType | eventExtend | value类型 | 说明
key
| heartBeat | 空
| box_door_open | sensor
time
| box_door_close | sensor
time
| box_otp_occur | temp | double | 温度
|  | OTP | double | 设定的报警温度
|  | sensor | string | 测得过温的传感器点位
|  | time | string | 发生的时间
| box_otp_vanish | 同“box_otp_occur”
| box_smoke_occur | time | string | 发生的时间 烟雾报警发生
| box_smoke_vanish | time | string | 发生的时间 烟雾报警取消
| box_waterlogg_occur | time | string | 发生的时间 水浸报警发生
| box_waterlogg_vanish | time | string | 发生的时间 水浸报警取消
| box_doorlock_open | time | string | 门锁打开时间
| box_doorlock_close | time | string | 门锁关闭时间
| box_doorlockcomm_occur |  |  | 门锁通信故障发生
| box_doorlockcomm_vanish |  |  | 门锁通信故障消失
| box_acmodule_occur | id | int | ModuleId AC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_acmodule_vanish | id | int | ModuleId AC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_dcmodule_occur | id | int | ModuleId DC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_dcmodule_vanish | id | int | ModuleId DC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_humimodule_occur | sensor | string | 传感器点位
|  | time | string | 发生时间
| box_humimodule_vanish | sensor | string | 传感器点位
|  | time | string | 发生时间
| box_swmodule_occur | time | string | 发生时间
| box_swmodule_vanish | time | string | 发生时间
| box_vibration_occur |  |  | 箱体发生振动
| box_vibration_vanish |  |  | 箱体振动消失
| box_update_occur | time | string | 升级结束时间
|  | result | string | success/failed 升级结果成功/失败
|  | reason | string | 失败原因
| airCondition_Cool_occur |  |  | 空调制冷告警
| airCondition_Cool_vanish |  |  | 空调制冷告警取消
| airCondition_tempsensor_occur |  |  | 空调温湿度传感器故障告警
| airCondition_tempsensor_vanish |  |  | 空调温湿度传感器故障取消
| airConditionComm_occur |  |  | 空调通信故障发生
| airConditionComm_vanish |  |  | 空调通信故障消失
| upscommfault_occur |  |  | UPS电源通信故障发生
| upscommfault_vanish |  |  | UPS电源通信故障取消
| upsACinfault_occur |  |  | UPS交流输入故障
| upsACinfault_vanish |  |  | UPS交流输入故障消失
| upsbypassfault_occur |  |  | UPS旁路故障发生
| upsbypassfault_vanish |  |  | UPS旁路故障取消
| batterylowVol_occur |  |  | UPS电池低电压报警
| batterylowVol_vanish |  |  | UPS电池低电压报警取消
5.车牌识别设备配置属性
| 字段 | value | value类型 | 说明
| bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
| bindmodule | "AC" 或者"DC" | string | 设备依赖的模块类型
| channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
| ip | "172.16.16.3" | string | 设备IP地址
| lane | 1 | int | 属于第几车道
| manumodel | "xxxxxxx" | string | 厂家型号
| deviceid | "xxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
| name | "xxxxx" | string | 设备名称
| devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
6.ETC天线设备
| 字段 | value | value类型 | 说明
| bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
| bindmodule | "AC" 或者 "DC" | string | 设备依赖的模块类型
| channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
| ip | "172.16.16.8" | string | 设备IP地址
| lane | 1 | int | 属于第几车道
| manumodel | "xxxxxxx" | string | 厂家型号
| deviceid | "xxxxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
| name | "xxxxx" | string | 设备名称
| devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
7.工控机设备
| 字段 | value | value类型 | 说明
| bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
| bindmodule | "AC" 或者 "DC" | string | 设备依赖的模块类型
| channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
| deviceid | "xxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
| name | "xxxxx" | string | 设备名称
| devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
| ip | "172.16.16.7" | string | 设备IP地址
| sysplatform | "windows" 或者"linux" | string | 操作系统类型
| snmpgetport | 161 | int | SNMP GET port
| snmpprotype | "1" 或者"2c" 或者 "3" | string | SNMP协议版本
| community | "public" | string | SNMP 团体名(V1 V2c)
| securityname | "user" | string | 安全用户名(V3)
| securitylevel | "noAuthNoPriv"或者"authNoPriv"或者"authPriv" | string | 安全等级
| authpro | "MD5" 或者"SHA" 或者"SHA-224"或者"SHA-256"或者"SHA-384"或者"SHA-512" | string | 认证协议
| authpasswd | "authpasswd" | string | 认证密码
| privacypro | "DES" 或者 "AES" | string | 加密协议
| privacypasswd | "passwd" | string | 加密密码
8.机柜空调
| 字段 | value | value类型 | 说明
| OpenTemp | 10 | int | 空调开启温度
| Senstivespot | 5 | int | 空调灵敏点
| HighTempPoint | 34 | int | 高温告警点
| LowTempPoint | 23 | int | 低温告警点