## Sheet1
智能配电箱通信协议
[5 empty] | 通信协议版本X1 | 20190505 | 文档版本V0.1
通信协议主体内容格式使用json标准。
每个通信帧前附加帧头用于分帧。
一、通信协议
1、帧头
#==X1>¦LENXXXXXX---------------¦
帧头32Byte长。
><表示通信方向，>表示服务器发给智能箱，<表示智能箱发给服务器。
X1为通信协议版本号，2位均可作版本号，容量空间足够。
LEN后面为json包体长度，不含帧头，6byte，ascii，位数不够前面补‘0’。
后续的-为占位符，作为预留位，补足帧头长度。
2、json包体
|  | 项目 |  | 说明
cmdType
|  | devID |  | 进行通信的智能箱id |  | 每个帧均应包含，后面不再列出
|  | frameID |  | 帧序列号，UUID，
timeStamp
cmd
cmdExtend
|  | cmdResult |  | resp帧，内容每条命令单独定义
3、通信约定
通信通过以太网进行时，使用2个port，1个port用于后台向智能箱主动通信，1个port用于智能箱向后台主动通信。
端口分别使用8001/8002.
后台作为tcp通信的server端，监听2个端口。
智能箱连接指定域名或ip的服务器端口。
通信采用一问一答方式，有问必须有答，没有收到回复则认为命令超时。
通信原则上由服务端发起。
智能箱发生特定事件可主动发起跟服务器的通信。
4、后台向智能箱发起的通信
|  |  | 后台 |  |  |  |  | 智能箱
|  |  | cmdType | cmd | cmdExtend | 命令 | 说明 | cmdType | cmd | cmdResult | cmdExtend | 说明 | 备注
|  |  | read | status | para:all 或具体para:xxx | 获取配电箱状态 | 暂不支持指定具体para | readResp | status | OK/FAIL |  | 全部数据，包含以下诸项
[11 empty] | temp | 温度 | -200.00~+200.00,单位摄氏度
[11 empty] | humi | 湿度 | 0.00~100.00,单位1%
[11 empty] | door |  | open/close
[11 empty] | mainCurrent | 总电流 | -100.000~100.000 A
[11 empty] | mainVoltage | 总电压 | -500.00~500.00 V
[11 empty] | reSwitchOn | 重合闸（开启或关闭） | on/off
[11 empty] | SPD | 防雷器
[11 empty] | SPDCnt | 防雷计数 | 0~100000 次
[11 empty] | fan | 风扇（开启或关闭）
[11 empty] | fanSpeed | 风扇转速百分比 | 0~100 百分比
[11 empty] | acModule | [{"ID":"1", "voltage":"220.00V","current":"1.00A",…,subChanel:[{"ID":"sub1","voltage":"220.00V","current":"1.00A"},{...}]},{"ID":"2", ...}] | 所支持的属性详见acModule属性列表
[11 empty] | dcModule | … | 所支持的属性详见dcModule属性列表
[11 empty] | netModule | …
[11 empty] | camera | {[image….]},{[video]} | 列出最近10项
|  |  | read | configure | module:all 或具体para:xxx | 获取配电箱配置 | 暂不支持指定具体para | readResp | configure
|  |  | read | event | para:new | 获取所有未上传事件 |  | readResp | event |  | type | 事件 | 事件类型详见event类型列表，每次可回复多个事件
[5 empty] | para:all | 获取所有事件 |  |  |  |  | timeStamp
[11 empty] | ext | 附加消息
|  |  | read | camera (待定义) | para:imageURL | 获取图片url | 智能箱提供http服务，返回可查看所有抓拍图片web页面的url | readResp | camera |  |  |  | url即时生成，存在有效时间，过时后消除链接
[5 empty] | para:imageList | 获取抓拍图片数量 | 智能箱内存储的抓拍图片文件列表 | [5 empty] | 列表内容含图片即时url
[5 empty] | para:videoURL | 获取录像url | 智能箱提供http服务，返回可查看所有抓拍录像web页面的url
[5 empty] | para:videoList | 获取抓拍录像数量 | 智能箱内存储的抓拍录像文件列表
[5 empty] | para:liveURL | 获取摄像头直播url | 智能箱提供http服务，返回可查看摄像头直播的url
|  |  | write | acModule/ dcModule | id |  | ALL指全部，否则应指出具体moduleID | writeResp | acModule/ dcModule |  | -
[5 empty] | channelID |  | All指全部
[5 empty] | state |  | ON/OFF/RESET
4、智能箱向后台发起的通信
|  |  | 智能箱 |  |  |  |  | 后台
|  |  | cmdType | cmd | cmdExtend | 命令 | 说明 | cmdType | cmd | cmdResult | cmdExtend | 命令 | 说明
|  |  | link | heartBeat | - | 心跳包 | 30秒一次 | linkResp | heartBeat | OK/FAIL | -
|  |  | write | event | type | 发送事件 | 事件类型详见event类型列表 | writeResp | event |  | -
timeStamp
[5 empty] | ext | 附加消息
二、属性表
1、acModule属性列表
2、dcModule属性列表
3、event类型列表