## Sheet1
智能配电箱通信协议
[5 empty] | 通信协议版本X1 | 20190505 | 文档版本V0.1
通信协议主体内容格式使用json标准。
每个通信帧前附加帧头用于分帧。
一、通信协议
1、帧头
#==X1>¦LENXXXXXX¦FOK¦----------¦
帧头32Byte长。
><表示通信方向，>表示服务器发给智能箱，<表示智能箱发给服务器。
X1为通信协议版本号，2位均可作版本号，容量空间足够。
LEN后面为json包体长度，不含帧头，6byte，ascii，位数不够前面补‘0’。
后续的-为占位符，作为预留位，补足帧头长度。
FOK/FNG:json包解析结果，指示且仅指示json包是否能正常解析
2、json包体
|  | 项目 |  | 说明
cmdType
|  | devID |  | 进行通信的智能箱id |  | 每个帧均应包含，后面不再列出
|  | frameID |  | 帧序列号，UUID，
timeStamp
cmd
cmdExtend
|  | cmdResult |  | resp帧，内容每条命令单独定义
3、通信约定
通信通过以太网进行时，使用2个port，1个port用于后台向智能箱主动通信，1个port用于智能箱向后台主动通信。
端口分别使用8001/8002.
后台作为tcp通信的server端，监听2个端口。
智能箱连接指定域名或ip的服务器端口。
通信采用一问一答方式，有问必须有答，没有收到回复则认为命令超时。
通信原则上由服务端发起。
智能箱发生特定事件可主动发起跟服务器的通信。
4、后台向智能箱发起的通信
|  |  | 后台 |  |  |  |  | 智能箱
|  |  | cmdType | cmd | cmdExtend | 命令 | 说明 | cmdType | cmd | cmdResult | cmdExtend | 说明 | 数据格式 | 备注
|  |  | read | status | para:all 或具体para:xxx | 获取配电箱状态 | 暂不支持指定具体para | readResp | status | OK/ FAIL/ UNKNOWN_CMD/ UNSUPPORTED_CMD |  | 全部数据，包含以下诸项
[11 empty] | humitureModule | [{“sensorpos”:”1”,”temp”:23.9,”humi”:34.3},{}] |  | 温度:-200.00~+200.00,单位摄氏度; 湿度 0.00~100.00,单位1%
[11 empty] | door | [{“sensorpos”:”1”,”state”:”open”},{“”}] |  | State : open/close
[11 empty] | mainCurrent | 总电流 | double | -100.000~100.000 A
[11 empty] | mainVoltage | 总电压 | double | -500.00~500.00 V
[11 empty] | reSwitchOn | 重合闸（开启或关闭） | string | on/off
[11 empty] | SPD | 防雷器 | int64
[11 empty] | SPDCnt | 防雷计数 | int64 | 0~100000 次
[11 empty] | fan | 风扇（开启或关闭） | string
[11 empty] | watersensor | 水浸传感器(正常或报警) | string | normal/alarm
[11 empty] | smokesensor | 烟雾传感器(正常或报警) | string | normal/alarm
[11 empty] | hardwarever | 硬件版本号 | string | 1.0.0
[11 empty] | energyMeter | {"Aphasevol":xxx,"Bphasevol":xxx,"Cphasevol":xxx, "Aphasecurrent":xxx,"Bphasecurrent":xxx,"Cphasecurrent":xxx,"totalenergy":xxx,"power":xxxx} | double | A(BC)phasevol 三相电压 保留1位小数 单位 V
[13 empty] | double | A(BC)phasecurrent 三相电流 保留3位小数 单位 A
[13 empty] | double | totalenergy 总电能 保留2位小数 单位 kWh
[13 empty] | double | power 瞬时总功率 保留4位小数 单位 Kw
[11 empty] | softwarever | 软件版本号 | string | 1.0.0
[11 empty] | doorlock | 门锁 打开 或者关闭 | string | on/off
[11 empty] | fanSpeed | 风扇转速百分比 | int64 | 0~100 百分比
[11 empty] | acModule | [{"ID":"1", "voltage":220.01,"current":1.02,…,chanel:[{"id":"1","voltage":220.01,"current":1.02},{...}]},{"ID":"2", ...}] |  | 所支持的属性详见acModule属性列表
[11 empty] | dcModule | … |  | 所支持的属性详见dcModule属性列表
[11 empty] | netModule | [{"devid":"xxx","devip":"xxx","attr":{"onlinestate":"","acktime":xxx}}] | devid :string | devid 设备ID
[13 empty] | devip:string | devip 设备IP
[13 empty] | onlinestate :string | 网络设备属性字段 应根据不同设备类型做相应解析 onlinestate : 在线状态 ONLINE 在线 OFFLINE 离线 acktime : 响应时间 单位 ms
acktime:double
[11 empty] | lprDevice | [{“devid”:"xxx","devip":"xxx","onlinestate":"xxx","acktime":xxx},{}] | devip:string | devip 设备IP ETC天线
[13 empty] | onlinestate:string | 网络设备属性字段 应根据不同设备类型做相应解析 onlinestate : 在线状态 ONLINE 在线 OFFLINE 离线
[13 empty] | acktime:double | acktime : 响应时间 单位 ms
[11 empty] | etcDevice | [{"devid":"xxx","devip":"xxx","onlinestate":"xxx","acktime":xxx},{}] | devip:string | devip 设备IP ETC天线
[13 empty] | onlinestate:string | 网络设备属性字段 应根据不同设备类型做相应解析 onlinestate : 在线状态 ONLINE 在线 OFFLINE 离线
[13 empty] | acktime:double | acktime : 响应时间 单位 ms
[11 empty] | camera | {[image….]},{[video]} |  | 列出最近10项
[11 empty] | IpcDevice | [{"cpuratio":30,"totalMem":100,"memratio":30,"totaldisk":100,"diskratio":30}] | cpuratio:int | CPU 利用率
[13 empty] | totalMem:int | 内存总量 单位KB
[13 empty] | memratio:int | 内存利用率
[13 empty] | totaldisk:int | 硬盘总量
[13 empty] | diskratio:int | 硬盘利用率
|  |  | read | configure | module:all 或具体para:xxx | 获取配电箱配置 | 暂不支持指定具体para | readResp | configure | OK/ FAIL/ UNKNOWN_CMD/ UNSUPPORTED_CMD | para | 具体获取的什么配置 | para:string | VirStationDevcfg:获取的是虚拟站设备的配置
[5 empty] | para:VirStationDevcfg | 获取虚拟站设备配置 |  |  |  |  | Devicecfg | {"LPRdev":[{}],"ETCdev":[{}],"IPCdev":[{}]} |  | Devicecfg:虚拟站设备配置信息,具体参考各设备属性列表
|  |  | read | file | para:logfile | 获取配电箱日志 |  | readResp | file
|  |  | read | event | para:new | 获取所有未上传事件 |  | readResp | event |  | type | 事件 |  | 事件类型详见event类型列表，每次可回复多个事件
[5 empty] | para:all | 获取所有事件 |  |  |  |  | timeStamp
[11 empty] | ext | 附加消息
|  |  | read | devInfo |  | 获取设备ID | 8001建立连接时发送 | readResp | devInfo |  | devID | devID设备ID
[11 empty] | softwarever | 软件版本号
[11 empty] | hardwarever | 硬件版本号
|  |  | read | camera (待定义) | para:imageURL | 获取图片url | 智能箱提供http服务，返回可查看所有抓拍图片web页面的url | readResp | camera |  |  |  |  | url即时生成，存在有效时间，过时后消除链接
[5 empty] | para:imageList | 获取抓拍图片数量 | 智能箱内存储的抓拍图片文件列表 | [6 empty] | 列表内容含图片即时url
[5 empty] | para:videoURL | 获取录像url | 智能箱提供http服务，返回可查看所有抓拍录像web页面的url
[5 empty] | para:videoList | 获取抓拍录像数量 | 智能箱内存储的抓拍录像文件列表
[5 empty] | para:liveURL | 获取摄像头直播url | 智能箱提供http服务，返回可查看摄像头直播的url
|  |  | write | acModule/ dcModule | id |  | ALL指全部，否则应指出具体moduleID | writeResp | acModule/ dcModule |  | -
[5 empty] | channelID |  | All指全部
[5 empty] | state |  | ON/OFF/RESET
[5 empty] | turnofftime | 断开时间
|  |  |  | switchModule | state |  | RESET(自动重合闸复位) |  | switchModule
[5 empty] | turnofftime | 断开时间
|  |  |  | doorLock | state |  | ON/OFF （门锁打开 关闭） |  | doorLock
|  |  | write | config | para:VirStationDev | "ext":{"ModuleType":"AC/DC","ModuleId":1,"Channel":1,"DevType":1,"Manuodel":1,"devID":"xxx","devIP":"xxxxxx"} | 虚拟站设备配置 | writeResp | config | OK/ FAIL/ UNKNOWN_CMD/ UNSUPPORTED_CMD
[5 empty] | para:ipcDev | "ext":{"ModuleType":"AC/DC","ModuleId":1,"Channel":1,"DevType":1,"Manuodel":1,"devID":"xxx","devIP":"xxxxxx","snmp":{"snmpProtype":1,"community":"xxx","securityname":"xxx","securitylevel":0,"authpro":0,"authpasswd":"xxx","privacypro":0,"privacypasswd":"xxxx"}} | 工控机设备配置 snmpProtype : SNMP 协议类型取值范围(1:snmpprotocol 1, 2:snmpprotocol 2c,3:snmpprotocol 3) community : SNMP 读值密码 (针对及协议 1以及协议2c 有效) 以下参数只针对snmp 协议3 有效: securityname : 安全用户名 securitylevel : 安全等级(0 : noAuthNoPriv不认证也不加密 1: authNoPriv 认证不加密 2:authPriv 既认证也加密) authpro;认证协议(0:MD5 1:SHA 2:SHA-224 3:SHA-256 4:SHA-384 5:SHA-51) authpasswd:认证密码 privacypro:加密协议(0:DES 1:AES) privacypro:加密密码
4、智能箱向后台发起的通信
|  |  | 智能箱 |  |  |  |  | 后台
|  |  | cmdType | cmd | cmdExtend | 命令 | 说明 | cmdType | cmd | cmdResult | cmdExtend | 命令 |  | 说明
|  |  | link | heartBeat | {"softver":"1.0.0","hardwarever":"1.0.0"} | 心跳包 | 30秒一次 | linkResp | heartBeat | OK/FAIL | -
|  |  | write | event | type | 发送事件 | 事件类型详见event类型列表 | writeResp | event |  | -
[5 empty] | timeStamp | 时间戳
[5 empty] | ext | 附加消息
|  |  | read | updateInfo |  |  | 升级信息获取 | readResp | updateInfo | OK/FAIL |  | {"url":"xxxxxx"} |  | url: 升级地址
二、属性表
1、acModule属性列表
|  |  | key | value | value类型 | value范围 | 说明
|  |  | ID |  | string | 1~n
|  |  | voltage |  | double | 参考acModule相关定义
|  |  | current |  | double | 参考acModule相关定义
|  |  | onOff | on/off | string
|  |  | channel |  | 数组 | 下含数组类型，用于支持多个channel
channel的定义
|  |  | id |  | string | 1~n
|  |  | onOff | on/off | string
|  |  | voltage |  | double | 参考acModule相关定义
|  |  | current |  | double | 参考acModule相关定义
2、dcModule属性列表
暂使用与acModule相同的定义
3、event类型列表
|  |  | eventType |  | eventExtend
[5 empty] | key | value类型 | 说明
|  |  | heartBeat | 空 | 空
|  |  | box_door_open |  | sensor
time
|  |  | box_door_close |  | sensor
time
|  |  | box_otp_occur |  | temp | double | 温度
[5 empty] | OTP | double | 设定的报警温度
[5 empty] | sensor | string | 测得过温的传感器点位
[5 empty] | time | string | 发生的时间
|  |  | box_otp_vanish |  | 同“box_otp_occur”
|  |  | box_smoke_occur |  | time | string | 发生的时间 烟雾报警发生
|  |  | box_smoke_vanish |  | time | string | 发生的时间 烟雾报警取消
|  |  | box_waterlogg_occur |  | time | string | 发生的时间 水浸报警发生
|  |  | box_waterlogg_vanish |  | time | string | 发生的时间 水浸报警取消
|  |  | box_doorlock_open |  | time | string | 门锁打开时间
|  |  | box_doorlock_close |  | time | string | 门锁关闭时间
|  |  | box_acmodule_occur |  | id | int | ModuleId AC Module
[5 empty] | time | string | 发生时间
|  |  | box_acmodule_vanish |  | id | int | ModuleId AC Module
[5 empty] | time | string | 发生时间
|  |  | box_dcmodule_occur |  | id | int | ModuleId DC Module
[5 empty] | time | string | 发生时间
|  |  | box_dcmodule_vanish |  | id | int | ModuleId DC Module
[5 empty] | id | string | 发生时间
|  |  | box_humimodule_occur |  | sensor | string | 传感器点位
[5 empty] | time | string | 发生时间
|  |  | box_humimodule_vanish |  | sensor | string | 传感器点位
[5 empty] | time | string | 发生时间
|  |  | box_swmodule_occur |  | time | string | 发生时间
|  |  | box_swmodule_vanish |  | time | string | 发生时间
|  |  | box_update_occur |  | time | string | 升级结束时间
[5 empty] | result | string | success/failed 升级结果成功/失败
[5 empty] | reason | string | 失败原因
4.车牌识别设备配置属性
|  |  | 字段 | value | value类型 | 说明
|  |  | bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
|  |  | bindmodule | "AC" 或者"DC" | string | 设备依赖的模块类型
|  |  | channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
|  |  | ip | "172.16.16.3" | string | 设备IP地址
|  |  | lane | 1 | int | 属于第几车道
|  |  | manumodel | "xxxxxxx" | string | 厂家型号
|  |  | deviceid | "xxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
|  |  | name | "xxxxx" | string | 设备名称
|  |  | devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
5.ETC天线设备
|  |  | 字段 | value | value类型 | 说明
|  |  | bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
|  |  | bindmodule | "AC" 或者 "DC" | string | 设备依赖的模块类型
|  |  | channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
|  |  | ip | "172.16.16.8" | string | 设备IP地址
|  |  | lane | 1 | int | 属于第几车道
|  |  | manumodel | "xxxxxxx" | string | 厂家型号
|  |  | deviceid | "xxxxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
|  |  | name | "xxxxx" | string | 设备名称
|  |  | devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
6.工控机设备
|  |  | 字段 | value | value类型 | 说明
|  |  | bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
|  |  | bindmodule | "AC" 或者 "DC" | string | 设备依赖的模块类型
|  |  | channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
|  |  | deviceid | "xxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
|  |  | name | "xxxxx" | string | 设备名称
|  |  | devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
|  |  | ip | "172.16.16.7" | string | 设备IP地址
|  |  | sysplatform | "windows" 或者"linux" | string | 操作系统类型
|  |  | snmpgetport | 161 | int | SNMP GET port
|  |  | snmpprotype | "V1" 或者"V2c" 或者 "V3" | string | SNMP协议版本
|  |  | community | "public" | string | SNMP 团体名(V1 V2c)
|  |  | securityname | "user" | string | 安全用户名(V3)
|  |  | securitylevel | "noAuthNoPriv"或者"authNoPriv"或者"authPriv" | string | 安全等级
|  |  | authpro | "MD5" 或者"SHA" 或者"SHA-224"或者"SHA-256"或者"SHA-384"或者"SHA-512" | string | 认证协议
|  |  | authpasswd | "authpasswd" | string | 认证密码
|  |  | privacypro | "DES" 或者 "AES" | string | 加密协议
|  |  | privacypasswd | "passwd" | string | 加密密码