## socketJson
智能感知终端socketJson通信协议（内部使用）
[5 empty] | 通信协议版本X1 | 20190717 | 文档版本V1.01
通信协议主体内容格式使用json标准。
每个通信帧前附加帧头用于分帧。
一、通信协议
1、帧头
#==X1>¦LENXXXXXX¦FOK¦----------¦
帧头32Byte长。
><表示通信方向，>表示服务器发给智能箱，<表示智能箱发给服务器。
X1为通信协议版本号，2位均可作版本号，容量空间足够。
LEN后面为json包体长度，不含帧头，6byte，ascii，位数不够前面补‘0’。
后续的-为占位符，作为预留位，补足帧头长度。
FOK/FNG:json包解析结果，指示且仅指示json包是否能正常解析
2、json包体
|  | 项目 |  | 说明
cmdType
|  | devID |  | 进行通信的智能箱id |  | 每个帧均应包含，后面不再列出
|  | frameID |  | 帧序列号，UUID，
timeStamp
cmd
cmdExtend
|  | cmdResult |  | resp帧，内容每条命令单独定义
3、通信约定
通信通过以太网进行时，使用2个port，1个port用于后台向智能箱主动通信，1个port用于智能箱向后台主动通信。
端口分别使用8001/8002.
后台作为tcp通信的server端，监听2个端口。
智能箱连接指定域名或ip的服务器端口。
通信采用一问一答方式，有问必须有答，没有收到回复则认为命令超时。
通信原则上由服务端发起。
智能箱发生特定事件可主动发起跟服务器的通信。
4、后台向智能箱发起的通信
|  |  | 后台 |  |  |  |  | 智能箱
|  |  | cmdType | cmd | cmdExtend | 命令 | 说明 | cmdType | cmd | cmdResult | cmdExtend | 说明 | 数据格式 | 备注
|  |  | read | status | para:all 或具体para:xxx | 获取配电箱状态 | 暂不支持指定具体para | readResp | status | OK/ FAIL/ UNKNOWN_CMD/ UNSUPPORTED_CMD | wizNode | 智能感知终端即外设模块的属性 |  | 所支持的属性详见wizNode属性列表
[11 empty] | acModule | [{"ID":"1", "voltage":220.01,"current":1.02,…,chanel:[{"id":"1","voltage":220.01,"current":1.02},{...}]},{"ID":"2", ...}] |  | 所支持的属性详见acModule属性列表
[11 empty] | dcModule | … |  | 所支持的属性详见dcModule属性列表
[11 empty] | netModule | [{"devid":"xxx","devip":"xxx","attr":{"onlinestate":"","acktime":xxx}}] | devid :string | devid 设备ID
[13 empty] | devip:string | devip 设备IP
[13 empty] | onlinestate :string | 网络设备属性字段 应根据不同设备类型做相应解析 onlinestate : 在线状态 ONLINE 在线 OFFLINE 离线 acktime : 响应时间 单位 ms
acktime:double
[11 empty] | lprDevice | [{“devid”:"xxx","devip":"xxx","onlinestate":"xxx","acktime":xxx},{}] | devip:string | devip 设备IP ETC天线
[13 empty] | onlinestate:string | 网络设备属性字段 应根据不同设备类型做相应解析 onlinestate : 在线状态 ONLINE 在线 OFFLINE 离线
[13 empty] | acktime:double | acktime : 响应时间 单位 ms
[11 empty] | etcDevice | [{"devid":"xxx","devip":"xxx","onlinestate":"xxx","acktime":xxx},{}] | devip:string | devip 设备IP ETC天线
[13 empty] | onlinestate:string | 网络设备属性字段 应根据不同设备类型做相应解析 onlinestate : 在线状态 ONLINE 在线 OFFLINE 离线
[13 empty] | acktime:double | acktime : 响应时间 单位 ms
[11 empty] | camera | {[image….]},{[video]} |  | 列出最近10项
[11 empty] | IpcDevice | [{"cpuratio":30,"totalMem":100,"memratio":30,"totaldisk":100,"diskratio":30}] | cpuratio:int | CPU 利用率
[13 empty] | totalMem:int | 内存总量 单位KB
[13 empty] | memratio:int | 内存利用率
[13 empty] | totaldisk:int | 硬盘总量
[13 empty] | diskratio:int | 硬盘利用率
|  |  | read | configure | module:all 或具体para:xxx | 获取配电箱配置 | 暂不支持指定具体para | readResp | configure | OK/ FAIL/ UNKNOWN_CMD/ UNSUPPORTED_CMD | para | 具体获取的什么配置 | para:string | VirStationDevcfg:获取的是虚拟站设备的配置
[5 empty] | para:VirStationDevcfg | 获取ETC门架设备配置 |  |  |  |  | Devicecfg | {"LPRdev":[{}],"ETCdev":[{}],"IPCdev":[{}]} |  | Devicecfg:ETC门架设备配置信息,具体参考各设备属性列表
[5 empty] | para:AirCondition | 获取空调设备配置 |  |  |  |  | Devicecfg | {"OpenTemp":xxx,"Senstivespot":xxx,"HighTempPoint":xxx,"LowTempPoint":xxxx} |  | 具体参考空调设备属性列表
|  |  | read | file | para:logfile | 获取配电箱日志 |  | readResp | file
|  |  | read | event | para:new | 获取所有未上传事件 |  | readResp | event |  | type | 事件 |  | 事件类型详见event类型列表，每次可回复多个事件
[5 empty] | para:all | 获取所有事件 |  |  |  |  | timeStamp
[11 empty] | ext | 附加消息
|  |  | read | devInfo |  | 获取设备ID | 8001建立连接时发送 | readResp | devInfo |  | devID | devID设备ID
[11 empty] | softwarever | 软件版本号
[11 empty] | ETCportalCode | ETC门架编码 | string
[11 empty] | hardwarever | 硬件版本号
|  |  | read | camera (待定义) | para:imageURL | 获取图片url | 智能箱提供http服务，返回可查看所有抓拍图片web页面的url | readResp | camera |  |  |  |  | url即时生成，存在有效时间，过时后消除链接
[5 empty] | para:imageList | 获取抓拍图片数量 | 智能箱内存储的抓拍图片文件列表 | [6 empty] | 列表内容含图片即时url
[5 empty] | para:videoURL | 获取录像url | 智能箱提供http服务，返回可查看所有抓拍录像web页面的url
[5 empty] | para:videoList | 获取抓拍录像数量 | 智能箱内存储的抓拍录像文件列表
[5 empty] | para:liveURL | 获取摄像头直播url | 智能箱提供http服务，返回可查看摄像头直播的url
|  |  | write | acModule/ dcModule | id |  | ALL指全部，否则应指出具体moduleID | writeResp | acModule/ dcModule |  | -
[5 empty] | channelID |  | All指全部
[5 empty] | state |  | ON/OFF/RESET
[5 empty] | turnofftime | 断开时间
|  |  |  | switchModule | state |  | RESET(自动重合闸复位) |  | switchModule
[5 empty] | turnofftime | 断开时间
[5 empty] | ctype | 控制对象 | 0 :空调开关机 1:制冷开启/关闭
|  |  |  | airCondition | state |  | ON/OFF （打开 关闭）
|  |  |  | doorLock | state |  | ON/OFF （门锁打开 关闭） |  | doorLock
|  |  | write | config | para:ipcDev | "attr":{"bindmodule":"AC/DC","bindmoduleid":1,"channel":1,"manumodel":"1","deviceid":"xxx","name":"xxx","devicecode":"xxx","ip":"xxxxxx","snmp":{"sysplatform":"windows/linux","snmpgetport":161,"snmpprotype":"1","community":"xxx","securityname":"xxx","securitylevel":"xxx","authpro":"xxx","authpasswd":"xxx","privacypro":"xxx","privacypasswd":"xxxx"}} | 工控机设备配置（参考属性列表） | writeResp | config | OK/ FAIL/ UNKNOWN_CMD/ UNSUPPORTED_CMD
[5 empty] | para:LPRdev | "attr":{"bindmodule":"AC/DC","bindmoduleid":1,"channel":1,"manumodel":"1","deviceid":"xxx","name":"xxx","devicecode":"xxx","ip":"xxxxxx","lane":1} | 车牌识别设备配置(参考属性列表)
[5 empty] | para:ETCdev | "attr":{"bindmodule":"AC/DC","bindmoduleid":1,"channel":1,"manumodel":"1","deviceid":"xxx","name":"xxx","devicecode":"xxx","ip":"xxxxxx","lane":1} | ETC天线设备配置(参考属性列表)
[5 empty] | para:AirCondition | "attr":{"OpenTemp":10,"Senstivespot":5,"HighTempPoint":30,"LowTempPoint":5} | 空调设备配置(参考属性列表)
4、智能箱向后台发起的通信
|  |  | 智能箱 |  |  |  |  | 后台
|  |  | cmdType | cmd | cmdExtend | 命令 | 说明 | cmdType | cmd | cmdResult | cmdExtend | 命令 |  | 说明
|  |  | link | heartBeat | {"softver":"1.0.0","hardwarever":"1.0.0"} | 心跳包 | 30秒一次 | linkResp | heartBeat | OK/FAIL | -
|  |  | write | event | type | 发送事件 | 事件类型详见event类型列表 | writeResp | event |  | -
[5 empty] | timeStamp | 时间戳
[5 empty] | ext | 附加消息
|  |  | read | updateInfo |  |  | 升级信息获取 | readResp | updateInfo | OK/FAIL |  | {"url":"xxxxxx"} |  | url: 升级地址

## httpJson
智能感知终端httpJson通信协议（对外提供）
智能感知终端的感知终端对外提供http服务，以http的方式提供数据及功能接口。
一、通讯协议概述
数据及功能接口通过http服务以RESTful API的形式对外提供。
数据以http+json的方式提供，功能以URL API的方式提供。
url路径全部采用小写。
端口默认为80端口。
二、协议格式
| 功能 | URL | 协议说明 | 返回数据
| 获取全部数据 | /wiznode/v1/status | 返回下面列的所有数据
| 获取智能感知终端数据 | /wiznode/v1/status?t=wiznode |  | 详见wizNode属性表
| 获取ETC RSU设备运行状态 | /wiznode/v1/status?t=rsu&devid=xxxxx | 如果没有指定devid则返回所有该类型设备的状态 | 详见rsu属性表
| 获取车牌识别设备运行状态 | /wiznode/v1/status?t=vpr&devid=xxxxx |  | 详见vpr属性表
| 获取工控机运行状态 | /wiznode/v1/status?t=ipc&devid=xxxxx |  | 详见ipc属性表
| 获取交换机运行状态 | /wiznode/v1/status?t=nwkswitch&devid=xxxxx |  | 详见nwkModule属性表
| 获取智能PDU运行状态 | /wiznode/v1/status?t=wizpdu&devid=xxxxx | devid即模块的485地址 | 详见acModule属性表

## 属性表
智能感知终端属性表
1. wizNode感知终端属性列表
| key | value | value类型 | 说明
| hardwarever | 1.0.0 | string | 硬件版本号
| softwarever | 1.0.0 | string | 软件版本号
| humitureModule | [{“sensorpos”:”1”,”temp”:23.9,”humi”:34.3},{}] | array | 温度:-200.00~+200.00,单位摄氏度; 湿度 0.00~100.00,单位1%
| door | [{“sensorpos”:”1”,”state”:”open”},{“”}] | array | State : open/close
| doorlock | on/off | string | 门锁 打开 或者关闭
| mainCurrent | -100.000~100.000 | double | 总电流，单位A
| mainVoltage | -500.00~500.00 | double | 总电压，单位V
| reSwitchOn | on/off/fail/na | string | 重合闸（开启或关闭）
| SPD | ok/ng/fail | int64 | 防雷器
| SPDCnt | 0~100000 | int64 | 防雷计数，单位次
| fan | on/off/fail/na | string | 风扇（开启或关闭）
| fanSpeed | 0~100 | int64 | 风扇转速百分比
| watersensor | normal/alarm/fail/na | string | 水浸传感器(正常或报警)
| aircondition | returnAirtemp | int | 空调回风温度
|  | supplyAirtemp | int | 空调送风温度
|  | AirConditionState | string | 机柜空调设备状态:on/off
|  | InternalfanState | string | 内风机状态:on/off
|  | AirConditionSensorState | string | 机柜空调温湿度传感器状态:normal/abnormal
|  | AirConditionCoolState | string | 空调制冷状态:normal/abnormal
|  | ExternalfanState | string | 外风机状态:on/off
| smokesensor | normal/alarm/fail/na | string | 烟雾传感器(正常或报警)
| ups | batteryVoltage | double | UPS电池组电压
|  | batteryTemp | double | UPS电池组温度
|  | batteryCapacity | double | UPS电池组容量 百分比
|  | batteryLife | double | 电池剩余时间 单位分钟
| energyMeter | {"Aphasevol":xxx,"Bphasevol":xxx,"Cphasevol":xxx, "Aphasecurrent":xxx,"Bphasecurrent":xxx,"Cphasecurrent":xxx,"totalenergy":xxx,"power":xxxx} | double | A(BC)phasevol 三相电压 保留1位小数 单位 V
A(BC)phasecurrent 三相电流 保留3位小数 单位 A
totalenergy 总电能 保留2位小数 单位 kWh
power 瞬时总功率 保留4位小数 单位 Kw
2、acModule属性列表
| key | value类型 | value范围 | 说明
| ID | string | 1~n
| voltage | double | 参考acModule相关定义
| current | double | 参考acModule相关定义
| onOff | string | on/off
| channel | array | 下含数组类型，用于支持多个channel
channel的定义
| id | string | 1~n
| onOff | string | on/off
| voltage | double | 参考acModule相关定义
| current | double | 参考acModule相关定义
3、dcModule属性列表
暂使用与acModule相同的定义
4、event类型列表
| eventType | eventExtend
|  | key | value类型 | 说明
| heartBeat | 空
| box_door_open | sensor
time
| box_door_close | sensor
time
| box_otp_occur | temp | double | 温度
|  | OTP | double | 设定的报警温度
|  | sensor | string | 测得过温的传感器点位
|  | time | string | 发生的时间
| box_otp_vanish | 同“box_otp_occur”
| box_smoke_occur | time | string | 发生的时间 烟雾报警发生
| box_smoke_vanish | time | string | 发生的时间 烟雾报警取消
| box_waterlogg_occur | time | string | 发生的时间 水浸报警发生
| box_waterlogg_vanish | time | string | 发生的时间 水浸报警取消
| box_doorlock_open | time | string | 门锁打开时间
| box_doorlock_close | time | string | 门锁关闭时间
| box_doorlockcomm_occur |  |  | 门锁通信故障发生
| box_doorlockcomm_vanish |  |  | 门锁通信故障消失
| box_acmodule_occur | id | int | ModuleId AC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_acmodule_vanish | id | int | ModuleId AC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_dcmodule_occur | id | int | ModuleId DC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_dcmodule_vanish | id | int | ModuleId DC Module
|  | time | string | 发生时间
| box_humimodule_occur | sensor | string | 传感器点位
|  | time | string | 发生时间
| box_humimodule_vanish | sensor | string | 传感器点位
|  | time | string | 发生时间
| box_swmodule_occur | time | string | 发生时间
| box_swmodule_vanish | time | string | 发生时间
| box_update_occur | time | string | 升级结束时间
|  | result | string | success/failed 升级结果成功/失败
|  | reason | string | 失败原因
| airCondition_Cool_occur |  |  | 空调制冷告警
| airCondition_Cool_vanish |  |  | 空调制冷告警取消
| airCondition_tempsensor_occur |  |  | 空调温湿度传感器故障告警
| airCondition_tempsensor_vanish |  |  | 空调温湿度传感器故障取消
| airConditionComm_occur |  |  | 空调通信故障发生
| airConditionComm_vanish |  |  | 空调通信故障消失
5.车牌识别设备配置属性
| 字段 | value | value类型 | 说明
| bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
| bindmodule | "AC" 或者"DC" | string | 设备依赖的模块类型
| channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
| ip | "172.16.16.3" | string | 设备IP地址
| lane | 1 | int | 属于第几车道
| manumodel | "xxxxxxx" | string | 厂家型号
| deviceid | "xxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
| name | "xxxxx" | string | 设备名称
| devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
6.ETC天线设备
| 字段 | value | value类型 | 说明
| bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
| bindmodule | "AC" 或者 "DC" | string | 设备依赖的模块类型
| channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
| ip | "172.16.16.8" | string | 设备IP地址
| lane | 1 | int | 属于第几车道
| manumodel | "xxxxxxx" | string | 厂家型号
| deviceid | "xxxxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
| name | "xxxxx" | string | 设备名称
| devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
7.工控机设备
| 字段 | value | value类型 | 说明
| bindmoduleid | 1 | int | 设备依赖的模块ID
| bindmodule | "AC" 或者 "DC" | string | 设备依赖的模块类型
| channel | 1 | int | 设备依赖的模块通道
| deviceid | "xxxxx" | string | 设备ID(内部通信 隐藏属性)
| name | "xxxxx" | string | 设备名称
| devicecode | "xxxxx" | string | 设备编码
| ip | "172.16.16.7" | string | 设备IP地址
| sysplatform | "windows" 或者"linux" | string | 操作系统类型
| snmpgetport | 161 | int | SNMP GET port
| snmpprotype | "1" 或者"2c" 或者 "3" | string | SNMP协议版本
| community | "public" | string | SNMP 团体名(V1 V2c)
| securityname | "user" | string | 安全用户名(V3)
| securitylevel | "noAuthNoPriv"或者"authNoPriv"或者"authPriv" | string | 安全等级
| authpro | "MD5" 或者"SHA" 或者"SHA-224"或者"SHA-256"或者"SHA-384"或者"SHA-512" | string | 认证协议
| authpasswd | "authpasswd" | string | 认证密码
| privacypro | "DES" 或者 "AES" | string | 加密协议
| privacypasswd | "passwd" | string | 加密密码
8.机柜空调
| 字段 | value | value类型 | 说明
| OpenTemp | 10 | int | 空调开启温度
| Senstivespot | 5 | int | 空调灵敏点
| HighTempPoint | 34 | int | 高温告警点
| LowTempPoint | 23 | int | 低温告警点